◎ 基本電學I，是非題，共122題，◎ 選擇題，共165題

( Ｏ ) 1.	銅導線連接時，以使用銅壓接套管最好。

( Ｘ ) 2.	由具有黏性及耐風雨的黑色絕緣劑浸漬棉布製成的膠帶是PVC膠帶。

( Ｏ ) 3.	電纜互相間之連接應在接線匣或出線或在適當之接線箱內施行。

( Ｏ ) 4.	裸銅線可用於乾燥室之配線。

( Ｘ ) 5.	一般製作導線的材料為銀。

( Ｘ ) 6.	使用螺式接頭前應先將導線互絞成螺旋狀。

( Ｘ ) 7.	花線使用長度不得超過5公尺。

( Ｏ ) 8.	連接兩電纜的各心線時，連接點不應集中於同一斷面處。

( Ｘ ) 9.	左圖導線所使用的端子為Y型壓接端子。

( Ｏ )10.	一般線徑在3.2mm以上的導線都使用絞線。

( Ｏ )11.	電路線接頭處常加焊錫其主要目的在降低接觸電阻。

( Ｏ )12.	壓接端子是用來做為導線接續壓接用。

( Ｘ )13.	壓接鉗除了可做為導線壓接外，也可以用來剪線。

( Ｏ )14.	油布帶是用絕緣漆塗抹於棉布帶的兩面而成。

( Ｘ )15.	控制電路中，若須使用壓接端子，得以電工鉗之虎口部份施工。

( Ｘ )16.	當剝導線之絕緣被覆時，對導體可剝傷，但不能太嚴重。

( Ｏ )17.	開口型（Y型）的壓接端子較易固定，故可用於線徑大的電線。

( Ｏ )18.	瓦斯噴燈較汽油噴燈使用方便。

( Ｏ )19.	花線不得做連接或分歧。

( Ｘ )20.	導線接頭在壓接後，應加焊以強化機械強度。

( Ｏ )21.	大線徑之電纜互相連接時，若適當之絕緣及保護，可不在接線匣連接之。

( Ｏ )22.	導線接頭使用膠帶包紮，是為了恢復絕緣特性。

( Ｏ )23.	導線接頭做加焊錫處理時，通常使用焊膏來防止氧化。

( Ｘ )24.	使用PVC膠帶包紮接頭，須依順時針方向來回包紮一次。

( Ｘ )25.	使用線規測量線徑的方法是將導線由線規的上方穿入適合的孔洞，再依孔洞線號查出線徑。

( Ｘ )26.	導線連接時，如發現其表面不乾淨時，應先連接後再磨光。

( Ｘ )27.	導線接頭加焊的目的是為了美觀。

( Ｏ )28.	壓接端子1.25-4Y的意義為：所壓接導線線徑為1.25mm2、而螺絲直徑為4mm的開口型端子。

( Ｘ )29.	線徑愈粗之導線，其耐電流愈小。

( Ｘ )30.	英制分厘卡之圓度盤，每一小格為0.01"。

( Ｏ )31.	永久性且不須拆卸之電路，宜採用O型壓接端子。

( Ｏ )32.	瓦斯噴燈不使用時應將瓦斯罐與噴燈架分離，以避免瓦斯漏氣。

( Ｏ )33.	導線安培容量是以被覆導線之絕緣物的容許溫度而定。

( Ｏ )34.	具有多層保護的導線是電纜線。

( Ｘ )35.	絞線通常以mm來表示它的線徑大小。

( Ｏ )36.	導線穿於同一導線管內，如導線數愈多，其載流量愈小。

( Ｘ )37.	電表內部較粗的線圈應是電壓線圈。

( Ｘ )38.	單相三線式中之中性線若斷線，將造成110V分路負載較大之器具，因電壓異常上升而燒毀。

( Ｘ )39.	係為四個單切開關符號。

( Ｏ )40.	3P250V10A閘刀開關之3P是指三刀的意思。

( Ｏ )41.	不同電源電壓供電之插座，應裝置不同型式之構造者。

( Ｏ )42.	分電盤（箱）之盤面材質應為耐熱性及不燃性者。

( Ｘ )43.	一般家庭用之插座如電壓為110V者應使用T型插座。

( Ｏ )44.	右圖所示為屋內配線設計圖日光燈之符號。

( Ｘ )45.	亮光型單切開關將電路接通時，開關上面的指示燈應該點亮。

( Ｏ )46.	為接地型插座符號。

( Ｏ )47.	左圖為雙插座符號。

( Ｘ )48.	分電盤一般裝置於電表之電源側。

( Ｘ )49.	右圖所示為無熔絲開關符號。

( Ｏ )50.	一般插座中，較短的插孔應接電源的火線。

( Ｏ )51.	單相三線式分電盤可提供110V及220V兩種電源。

( Ｏ )52.	電表應裝設於總開關的電源側。

( Ｏ )53.	為便於控制及檢修，通常依負載種類或建築物結構來區分成不同的分路。

( Ｏ )54.	分電盤（箱）若採用鋼板製成者，其厚度應在1.2公厘以上方為合格。

( Ｏ )55.	無熔絲開關是利用熱與電磁的方式來驅動其內部雙金屬片彎曲，以達到切斷電路的目的。

( Ｘ )56.	欲將已插入開關接孔的導線拆卸，只要直接將導線旋轉拉出即可。

( Ｘ )57.	MI電纜具不燃燒性，其耐溫可達500°C。

( Ｏ )58.	接地線以使用銅線為原則。

( Ｏ )59.	交連PE電纜又稱CV電纜。

( Ｏ )60.	電纜與器具引線的連接，一定要在出線匣中作導線連接。

( Ｘ )61.	內線系統接地之位置應在接戶開關負載側為之。

( Ｏ )62.	在住宅處所，為供應住宅之廚房及餐室等小型電具用電，應裝設一個以上之20A插座分路。

( Ｘ )63.	EMT管以切管器來切割的切斷施工，因管口平整，無須再以梅花鑽修邊。

( Ｘ )64.	低壓感電保護，如有裝漏電斷路器，即無須予設備接地。

( Ｘ )65.	EMT管由於管壁較薄，可以絞牙方式，作為相互間之連接。

( Ｘ )66.	EMT管導線管最小管徑為15mm。

( Ｘ )67.	硬質PVC管相互間及管配件相接長度，須為管之管徑的1.5倍以上。

( Ｏ )68.	電纜的保護管可採用金屬管或PVC管。

( Ｘ )69.	EMT管可使用於600V以上的高壓配管工程。

( Ｏ )70.	電纜穿入金屬接線盒時，應使用橡皮套圈等防止損傷電纜。

( Ｏ )71.	PVC管於配線時，因為絕緣特性良好，故不需要做接地處理。

( Ｏ )72.	單相三線式電源，可同時供給110V及220V的電壓。

( Ｏ )73.	非金屬管係指PVC所製成之電機用塑膠導線管。

( Ｘ )74.	插座與專用插座屬於同一性質，所以在裝配時可共用一分路即可。

( Ｏ )75.	屋內線路屬於被接地一線之再行接地者，稱為內線系統接地。

( Ｘ )76.	電纜配線適用耐重力的場所。

( Ｘ )77.	一般的高阻計只能用來測量絕緣電阻。

( Ｘ )78.	配電用PVC四分管的內徑為16mm。

( Ｘ )79.	住宅負載在3001至120000瓦者，其幹線需量率為50%。

( Ｘ )80.	EMT管與開關匣及器具外殼接觸時，因本身管子導電所以無須作接地。

( Ｘ )81.	PVC管在與開關匣連接時，應作接地處理。

( Ｏ )82.	幹線負載計算值應等於所有分路負載之總和。

( Ｘ )83.	硬質PVC管可使用於儲藏危險物質之處所。

( Ｘ )84.	導線線端與器具螺絲的固定應依反時鐘方向繞旋。

( Ｘ )85.	住宅廚房，110伏特20安培分路額定所提供之小型電器，其幹線應以2200瓦計算之。

( Ｏ )86.	單相三線式110/220伏特供電電燈用戶，其220伏特冷氣機之外箱接地電阻應為100Ω以下。

( Ｏ )87.	絕緣材料之絕緣電阻通常隨溫度增高而減少。

( Ｘ )88.	手搖式高阻計在量測前，應先判斷機內電池是否電力充足。

( Ｘ )89.	EMT管的斷面若粗糙不平，可使用鋸片來修整。

( Ｏ )90.	EMT管適用於乾燥及潮溼等處所之明管工程。

( Ｘ )91.	現今對於PVC管的加熱處理，大多使用汽油噴燈。

( Ｏ )92.	30安培及50安培分路以專供大型電燈及大型電具為主，普通燈不得併用。

( Ｘ )93.	測量低壓電路中導線對大地之絕緣電阻時，應切開線路上所有引接之電機器具。

( Ｘ )94.	EMT管導線管可適用於有機械碰撞之危險處所。

( Ｘ )95.	一般家庭用1/4HP抽水馬達，外殼不必接地。

( Ｏ )96.	EMT管的切斷施工，應先以管鉗來固定EMT管，再以鋼鋸或切管器來切割。

( Ｘ )97.	各導線間的絕緣電阻的測量應於總開關之電源側測量。

( Ｏ )98.	電纜在隱密及不受張力處所，可以不必固定。

( Ｏ )99.	易燃性之PE電纜應不可露出裝設。

( Ｘ )100.	接地線之絕緣皮應為白色或灰色。

( Ｘ )101.	EMT管適用於發散腐蝕性的場所做明管配線。

( Ｘ )102.	測量低壓電路中導線間之絕緣電阻時，應切開線路上所有引接之電機器具，但電源開關除外。

( Ｏ )103.	住宅用衣服乾燥機，容量為1000瓦，則其負載計算應以2000瓦計算之。

( Ｘ )104.	低壓用電設備之「設備接地」係屬第一種地線工程。

( Ｏ )105.	PVC管敷設於屋內建築面時，每隔1.5公尺應裝護管待固定之。

( Ｘ )106.	BN電纜一般做為屋外配線之用。

( Ｏ )107.	硬質PVC管適用於發散腐蝕性物質的場所。

( Ｘ )108.	手搖式高阻計內含一交流發電機。

( Ｘ )109.	PVC管於明管配置時，在與出線匣距離40cm內應加裝一護管帶來固定之。

( Ｘ )110.	低壓電源系統，經接地後其對地電壓超過300伏特者，應加接地。

( Ｏ )111.	電纜在固定時應使用管盒連接器固定之。

( Ｏ )112.	塑膠管與接線盒的連接應使用喇叭口與擴管為之。

( Ｘ )113.	硬質PVC管直埋於地下者，應埋於地下之深度，不得低於300公厘。

( Ｘ )114.	為要求更低之接地電阻，可利用建築物的金屬自來水管、煤氣管作為接地極。

( Ｘ )115.	銅板作接地極時，其埋入地下應在1.2公尺以上。

( Ｏ )116.	測絕緣電阻時，應在無電源之下為之。

( Ｏ )117.	以接地銅棒作接地極時，其直徑不得小於15公厘。

( Ｏ )118.	可撓性裝甲電纜最適合裝於乾燥及隱蔽處所。

( Ｘ )119.	第一種接地應使用8mm2以上絕緣導線。

( Ｘ )120.	絕緣電阻愈低愈好。

( Ｘ )121.	低壓電路之絕緣測定應使用1000伏特額定之絕緣電阻計。

( Ｘ )122.	辦公廳的照明負載依每平方公尺單位負載30VA為原則。

◎ 選擇題，共165題

( 3 ) 1.	哪一類火災　
 (1) 甲類　 (2) 乙類　 (3) 丙類　 (4) 丁類是電氣火災

( 3 ) 2.	工場安全教育的目的是防止　
 (1) 天然災害　 (2) 交通事故　 (3) 職業傷害　 (4) 社會糾紛

( 2 ) 3.	勞工安全有關工作為　
 (1) 安全委員　 (2) 全體員工　 (3) 各部主管　 (4) 安全衛生主管的責任

( 2 ) 4.	實習課下課後，電源門窗應由　
 (1) 領班　 (2) 安全管理員　 (3) 工具管理員　 (4) 材料管理員來負責檢查

( 2 ) 5.	口對口人工呼吸，每隔　
 (1) 2秒　 (2) 5秒　 (3) 8秒　 (4) 10秒吹氣一次

( 2 ) 6.	我國勞工安全衛生法規定，何者必須提供安全的環境和設備　
 (1) 主管機關　 (2) 僱主　 (3) 勞工　 (4) 領班

( 2 ) 7.	人體只要通過　
 (1) 1A　 (2) 0.1A　 (3) 10mA　 (4) 1mA即可致人於死

( 2 ) 8.	有一色碼電阻器，其色碼依序為棕綠紅金，則其電阻值為　
 (1) 1kΩ±5%　 (2) 1.5kΩ±5%　 (3) 5kΩ±5%　 (4) 15kΩ±5%

( 1 ) 9.	三用電表未測量時，指針不指在零的位置，則應　
 (1) 更換電池　 (2) 調整0Ω調整鈕　 (3) 調整零位調整螺絲　 (4) 不必調整，仍然可以正確測量

( 4 )10.	使用數位多功能電表時，字幕閃爍表示？　
 (1) 電路損壞　 (2) 電源電壓太高　 (3) 電源電壓不足　 (4) 檔位選擇太小

( 2 )11.	若可變電組器電阻值大小與旋轉角度的大小成線性關係的則屬　
 (1) A型　 (2) B型　 (3) C型　 (4) D型的可變電阻

( 4 )12.	下列何者不是三用電表的功能？　
 (1) 測量電阻　 (2) 測量交流電壓　 (3) 測量直流電壓　 (4) 測量交流電流

( 3 )13.	測量直流電壓時，指針反轉表示　
 (1) 電壓太小　 (2) 量到交流電壓　 (3) 極性錯誤　 (4) 以上皆非

( 1 )14.	三用電表測量電路的電流時，需與負載元件連接成什麼關係？　
 (1) 串聯　 (2) 並聯　 (3) 串並聯不拘　 (4) 以上皆非

( 1 )15.	有一水泥電阻器標示為10W20ΩJ，其中J表示誤差為　
 (1) ±5%　 (2) ±10%　 (3) ±15%　 (4) ±20%

( 2 )16.	三用電表歐姆部分檔位無法歸零，是因何種原因所造成　
 (1) 9V電池沒電　 (2) 1.5V電池沒電　 (3) 9V及1.5V電池皆沒電　 (4) 電表損壞

( 4 )17.	如圖所示，負載RL調到幾歐姆時會產生最大功率？　
 (1) 6Ω　 (2) 10Ω　 (3) 12Ω　 (4) 18Ω

( 2 )18.	如圖，電流源提供多少功率？　
 (1) 30W　 (2) 60W　 (3) 75W　 (4) –10W

( 4 )19.	同上題，電壓源提供多少功率？　
 (1) 30W　 (2) 60W　 (3) 75W　 (4) –10W

( 3 )20.	如圖所示，開關在1的位置達穩定狀態，開關S投至2瞬間，i(t)＝？　
 (1) 6A　 (2) 2A　 (3) –6A　 (4) –2A

( 1 )21.	將兩個1kΩ的電阻並聯，其總電阻為　
 (1) 500Ω　 (2) 1kΩ　 (3) 1.5Ω (4) 2kΩ

( 2 )22.	如圖，Rx＝？　
 (1) 8Ω　 (2) 6Ω　 (3) 4Ω　 (4) 2Ω

( 2 )23.	如圖，Rab＝？　
 (1) 3Ω　 (2) 4.5Ω　 (3) 6Ω　 (4) 7Ω

( 2 )24.	如圖，I2＝？　
 (1) 1A　 (2) 2A　 (3) 3A　 (4) 5A

( 4 )25.	如圖，開關S打開時Vab＝10V，S閉合時I＝2A，當a、c短路時，I＝？　
 (1) 2A　 (2) 3A　 (3) 4A　 (4) 5A

( 1 )26.	如圖，VAB＝？　
 (1) 5V　 (2) 10V　 (3) 15V　 (4) 25V

( 3 )27.	如圖，VXY＝？　
 (1) 34V　 (2) 26V　 (3) –26V　 (4) –34V

( 2 )28.	如圖，RAB＝？　
 (1) 60Ω　 (2) 80Ω　 (3) 100Ω　 (4) 120Ω

( 1 )29.	如圖所示，10Ω電阻之功率為多少？　
 (1) 22.5W　 (2) 2.25W　 (3) 28W　 (4) 0.28W

( 2 )30.	如圖，V2＝？　
 (1) 5V　 (2) 10V　 (3) 15V　 (4) 20V

( 2 )31.	如圖所示，RL兩端戴維寧等效電阻RTH及電壓ETH為　
 (1) 12Ω，5V　 (2) 12Ω，–5V　 (3) 8Ω，35V　 (4) 8Ω，5V

( 1 )32.	同上題，若RL＝18Ω，其兩端電壓Vab＝？　
 (1) 3V　 (2) 5V　 (3) –5V　 (4) –3V

( 2 )33.	如圖，I＝？　
 (1) 1A　 (2) –1A　 (3) 3A　 (4) 5A

( 2 )34.	如圖所示，若欲使RX獲得最大功率，其最大功率為多少？　
 (1) 32W　 (2) 64W　 (3) 96W　 (4) 128W

( 2 )35.	RC串聯電路，其時間常數為　
 (1) CR　 (2) RC　 (3) R2C　 (4) RC2

( 2 )36.	如圖，5Ω電阻消耗的功率為多少？　
 (1) 40W　 (2) 80W　 (3) 160W　 (4) 320W

( 4 )37.	將600Ω及300Ω的兩個電阻串聯，其總電阻為　
 (1) 200Ω　 (2) 300Ω (3) 600Ω　 (4) 900Ω

( 4 )38.	100V/100W和100V/60W之燈炮兩個，將其串聯接於200V之電源時，會產生怎樣的結果？　
 (1) 100V/100W較亮　 (2) 100V/60W較亮　 (3) 100V/100W燒毀　 (4) 100V/60W燒毀

( 1 )39.	如圖所示，RL兩端諾頓等效電阻RN及電流IN為　
 (1) 10.8Ω，3A　 (2) 12Ω，3A　 (3) 10.8Ω，5A　 (4) 12Ω，5A

( 3 )40.	同上題，若RL＝5.4Ω，則IL＝？　
 (1) 1A　 (2) –1A　 (3) 2A　 (4) –2A

( 3 )41.	如圖所示，RL等於多少歐姆時，可以獲得最大功率？　
 (1) 3Ω (2) 5Ω　 (3) 6Ω　 (4) 10Ω

( 1 )42.	如圖 所示，當時間t＝0時將開關S閉合，經過20毫秒後，VL(t)=？　
 (1) 2.7V　 (2) 3.68V　 (3) 8.65V　 (4) 17.3V

( 4 )43.	同上題，達到穩態後將開關S打開瞬間，VL(t)=？　
 (1) 20V　 (2) –20V　 (3) 24V　 (4) –24V

( 3 )44.	同上題，電感放電時的時間常數為　
 (1) 10ms　 (2) 20ms　 (3) 253ms　 (4) 325ms

( 1 )45.	三只皆為5Ω的電阻，且功率分別為10W、20W及30W，若將其串聯起來所能承受的最大功率為何？　
 (1) 30W　 (2) 40W　 (3) 50W　 (4) 60W

( 4 )46.	如圖所示，若欲使RL可以獲得最大功率，則RL應為　
 (1) 2Ω (2) 3Ω　 (3) 5Ω　 (4) 6Ω

( 4 )47.	如圖總電阻RT＝？　
 (1) 712Ω　 (2) 726Ω　 (3) 127Ω　 (4) 267Ω

( 3 )48.	如圖，每個電阻皆為rΩ，RAB＝？　
 (1) 2r　 (2) r　 (3) 2r3　 (4) r3Ω

( 4 )49.	如圖所示，當時間t＝0時將開關S閉合，經過0.2秒後，VC(t)＝？　
 (1) 3.68V　 (2) 1.35V　 (3) 8.65V　 (4) 6.32V

( 4 )50.	如圖惠斯登電橋，若RS＝810Ω，電橋平衡時，RX＝？　
 (1) 810kΩ　 (2) 81Ω　 (3) 8.1Ω　 (4) 0.81Ω

( 1 )51.	同上題，電橋平衡時，檢流計，下列敘述何者正確？　
 (1) 電流為零　 (2) 電流最大　 (3) 電流為負值　 (4) 內阻很大的電流表

( 4 )52.	絞線接於開關時，在線頭加焊錫或使用壓接端子可以　
 (1) 減少接觸電阻　 (2) 減少溫升　 (3) 降低電壓降　 (4) 以上皆可

( 1 )53.	小線徑電纜進入匣或箱內連接，應按　
 (1) 終端連接法　 (2) 直路連接法　 (3) 分歧連接法　 (4) 異徑連接法處理連接

( 2 )54.	花線截面積不得小於　
 (1) 0.32　 (2) 0.75　 (3) 1.25　 (4) 1.6平方公厘

( 2 )55.	適合接頭焊接的焊錫最適當的熔解溫度約為　
 (1) 150°C　 (2) 200°C　 (3) 250°C　 (4) 300°C

( 3 )56.	電纜距電纜接頭、接線盒、器具等之連接處所　
 (1) 10公分　 (2) 20公分　 (3) 30公分　 (4) 40公分以內用護管帶或固定夾等支持之

( 1 )57.	在做導線連接，下列那一種接頭不需要用壓接鉗壓接　
 (1) 螺式接頭　 (2) 閉端端子　 (3) 銅壓接套管　 (4) 壓接端子

( 3 )58.	下列導線連接法何者較適合使用錫壺加焊　
 (1) 單心線直路單捲法　 (2) 單心線分路單捲法　 (3) 單心線直路終端法　 (4) 絞線直路單捲法

( 3 )59.	鋁的導電率約為銅的　
 (1) 31%　 (2) 51%　 (3) 61%　 (4) 81%

( 1 )60.	膠帶在包紮時，一般都須以重覆　
 (1) 1/2　 (2) 1/3　 (3) 1/4　 (4) 1/5膠帶寬度及順時針方向向前纏繞

( 1 )61.	屋內配線中，最常使用的絕緣膠帶為　
 (1) PVC膠帶　 (2) 橡皮膠帶　 (3) 黑皮膠帶　 (4) 油布帶

( 4 )62.	接頭焊錫最適當鉛錫比例約為　
 (1) 一比九　 (2) 二比八　 (3) 三比七　 (4) 四比六

( 3 )63.	壓接端子以不彎曲為原則若須彎曲，則其彎曲角度不得大於　
 (1) 30　 (2) 45　 (3) 60　 (4) 90度

( 4 )64.	導線連接壓著時，宜慎選適合　
 (1) 剝線夾　 (2) 尖嘴鉗　 (3) 斜口鉗　 (4) 壓接鉗以符合各導線線徑規格

( 2 )65.	美國線規中，線號依上升方向，每差6號，直徑就大約為原來的　
 (1) 一倍　 (2) 一半　 (3) 兩倍　 (4) 四分之一

( 3 )66.	公制分厘卡的圓度盤每一小格等於　
 (1) 0.5　 (2) 0.25　 (3) 0.01　 (4) 0.025 mm

( 2 )67.	一個端子上最多只能連接多少條導線？　
 (1) 一條　 (2) 二條　 (3) 三條　 (4) 視需要而定

( 3 )68.	我國規定電壓在　
 (1) 150V　 (2) 300V　 (3) 600V　 (4) 900V以下者為低壓

( 1 )69.	由聚乙稀製成，具高抗酸、高抗鹼功能的絕緣膠帶為　
 (1) PVC膠帶　 (2) 橡皮膠帶　 (3) 黑皮膠帶　 (4) 油布帶

( 1 )70.	中國線規簡稱　
 (1) C.W.G　 (2) A.W.G　 (3) B.W.G　 (4) S.W.G

( 4 )71.	一般測量導線線徑之分厘卡應選用規格為　
 (1) 75～100　 (2) 50～100　 (3) 25～50　 (4) 0～25公厘

( 1 )72.	壓接端子規格1.25-4Y中的1.25代表　
 (1) 導線線徑　 (2) 螺絲孔徑 (3) 螺絲的長度　 (4) 導線的種類

( 2 )73.	花線適用於　
 (1) 250V　 (2) 300V　 (3) 500V　 (4) 600V以下電路

( 2 )74.	PVC膠帶的厚度為　
 (1) 0.1　 (2) 0.2　 (3) 0.4　 (4) 0.8 mm

( 4 )75.	彎曲電纜時，不可損傷其絕緣，其彎曲處內側半徑為電纜外徑之　
 (1) 2倍　 (2) 3倍　 (3) 4倍　 (4) 6倍以上為原則

( 3 )76.	小線徑電纜以電纜頭固定，進入匣或箱內應預留長度約　
 (1) 0.5cm　 (2) 1cm　 (3) 1.5cm　 (4) 2cm外包塑膠保護皮

( 2 )77.	沿建築物內側或下面裝設電纜者，其支持點間隔應在　
 (1) 一公尺　 (2) 二公尺　 (3) 三公尺　 (4) 四公尺以下

( 3 )78.	端子壓接後導線絕緣皮應距端子　
 (1) 2　 (2) 1　 (3) 0.5～2　 (4) 0.5～1 mm

( 4 )79.	電熱類器具的電熱絲是使用　
 (1) 花線　 (2) 單心線　 (3) 絞線　 (4) 鎳烙線

( 4 )80.	一般導線之連接以　
 (1) 夾接　 (2) 捲接　 (3) 焊接　 (4) 壓接法較佳

( 2 )81.	錫焊常用的焊料，其成分是由　
 (1) 鉛與銀　 (2) 鉛與錫　 (3) 銀與錫　 (4) 鉛與金所組成

( 4 )82.	導線接頭加上焊錫後可以　
 (1) 減少氣隙　 (2) 降低接觸電阻　 (3) 增加機械強度　 (4) 以上皆是

( 3 )83.	導線本身所能容許的最大電流稱之為　
 (1) 短路電流　 (2) 過載電流　 (3) 安全電流　 (4) 負載電流

( 1 )84.	常用低壓屋內配線以採用下列何種導線為宜？　
 (1) 軟抽銅線　 (2) 硬抽　銅線 (3) 鋼心鋁線　 (4) 鐵線

( 2 )85.	膠帶在包紮時，須包含絕緣部份　
 (1) 10　 (2) 15　 (3) 20　 (4) 25 mm以上

( 1 )86.	線規可直接量度導線之　
 (1) 線徑　 (2) 截面積　 (3) 長度　 (4) 根數

( 4 )87.	三處控制一燈電路應使用　
 (1) 三個單切開關　 (2) 三個三路開關　 (3) 二個三路開關加一個單切開關　 (4) 二個三路開關加一個四路開關

( 4 )88.	下列哪一符號代表燈用分電盤　
 (1)  (2)  (3)  (4)

( 2 )89.	被接地線是以　
 (1) 紅色　 (2) 白色　 (3) 綠色　 (4) 藍色絕緣皮做識別

( 3 )90.	符號表示屋內配線圖之　
 (1) 單切開關　 (2) 三路開關　 (3) 按鈕開關　 (4) 插座

( 1 )91.	無熔絲開關之AF表示　
 (1) 跳脫容量　 (2) 啟斷容量　 (3) 跳脫電流　 (4) 安全電流

( 2 )92.	哪一項為電表的單位　
 (1) kW　 (2) kWh　 (3) kVA　 (4) kVArh

( 1 )93.	下列何種電源適用於室內配線之負載小於3kW的電燈及小型電具用戶　
 (1) 1φ2W　 (2) 1φ3W　 (3) 3φ3W　 (4) 3φ4W

( 3 )94.	下列哪一項漏電斷路器規格是感應漏電電流　
 (1) 250V　 (2) 15A　 (3) 30mA　 (4) 0.1S

( 1 )95.	電表之標示1S，2S接點應接　
 (1) 電源線　 (2) 開關　 (3) 負載　 (4) 以上皆可

( 2 )96.	電表又稱　
 (1) 瓦特計　 (2) 瓦時計　 (3) 乏時計　 (4) 功率計

( 1 )97.	由總開關接到分路開關的線路稱之為　
 (1) 幹線　 (2) 分路線　 (3) 裸線　 (4) 接地保護線

( 2 )98.	插座接線為　
 (1) 一端接火線，另一端接控制線　 (2) 一端接火線，另一端接地線　 (3) 一端接地線，另一端接控制線　 (4) 以上皆可

( 4 )99.	白熾燈是屬於電路四大元件的　
 (1) 電源　 (2) 開關　 (3) 導線　 (4) 負載

( 4 )100.	電纜與出線匣或開關匣的連接應使用　
 (1) 擴管　 (2) 制止螺絲 (3) 護圈　 (4) 電纜頭

( 1 )101.	電纜在屋外之用電場所範圍內，由地面起至少　
 (1) 1.5　 (2) 2　 (3) 2.5　 (4) 3公尺應加保護

( 1 )102.	敷設PVC管時，距出線匣　
 (1) 30　 (2) 50　 (3) 100　 (4) 150公分內須以護管帶來固定之

( 3 )103.	使用手搖式高阻計時，下列哪一項無法測量　
 (1) MΩ　 (2) V　 (3) A　 (4) Ω

( 2 )104.	新設電路之絕緣電阻，建議在　
 (1) 0.1　 (2) 1　 (3) 10　 (4) 100 MΩ以上

( 2 )105.	多雨及鹽害嚴重地區，裝置兩年以上的電燈線路絕緣電阻不得低於　
 (1) 0.01　 (2) 0.05　 (3) 0.1　 (4) 0.5 MΩ

( 1 )106.	三相四線式接地系統供電地區之用戶變壓器容量超過500kVA時，其接地導線應使用　
 (1) 38　 (2) 22　 (3) 14　 (4) 8平方公厘以上的絕緣導線

( 3 )107.	電纜線保護管的內徑應大於電纜外徑的　
 (1) 0.5　 (2) 1　 (3) 1.5　 (4) 2倍

( 2 )108.	電源接地系統經接地後，其對地電壓超過　
 (1) 150　 (2) 300　 (3) 600　 (4) 750V者，以不接地為宜

( 3 )109.	EMT管的四分管其平均的管壁厚度約為　
 (1) 0.8　 (2) 1.0　 (3) 1.2　 (4) 1.6公厘

( 3 )110.	在製作PVC管之小S型時，一般從距管端　
 (1) 1～2　 (2) 2～3　 (3) 3～4　 (4) 4～5倍管子外徑處施作

( 1 )111.	PVC管的　
 (1) A　 (2) B　 (3) S　 (4) E管，適用於做配電管路用

( 1 )112.	高阻計在排除微小漏電電流的過程中，漏電電流將不會經過高阻計的哪一端　
 (1) LINE　 (2) GUARD　 (3) EARTH　 (4) 以上皆非

( 3 )113.	PVC管在工作板上固定時應使用　
 (1) 電纜頭　 (2) 管盒連接器　 (3) 護管鐵　 (4) 延長接頭

( 1 )114.	在露出處所，電纜沿建築物側面或下方以水平方向裝設時，其支持點間隔應在　
 (1) 1　 (2) 2　 (3) 3　 (4) 4公尺以下

( 2 )115.	在製作PVC管之小S型時，加熱範圍為　
 (1) 1　 (2) 2　 (3) 3　 (4) 4倍管子外徑

( 4 )116.	特種地線工程單獨施行接地時，應保持在　
 (1) 100　 (2) 50　 (3) 25　 (4) 10Ω以下

( 2 )117.	住宅用110伏特1500瓦衣服乾燥機，每具容量負載以　
 (1) 1500　 (2) 2000　 (3) 2500　 (4) 1000瓦計之

( 3 )118.	下列哪一種電纜線具耐水、耐油等特性　
 (1) PVC電纜　 (2) 可撓裝甲電纜　 (3) MI電纜　 (4) BN電纜

( 2 )119.	PVC管的彎曲半徑，不得小於管內徑的　
 (1) 5　 (2) 6　 (3) 7　 (4) 8倍

( 1 )120.	用鋼鋸做EMT管切斷時，鋼鋸　
 (1) 向前時需用力、向後不用力　 (2) 向前時不需用力、向後需用力　 (3) 向前時需用力、向後亦須用力　 (4) 無所謂

( 2 )121.	非接地系統之高壓用電設備接地是屬於　
 (1) 特種　 (2) 第一　 (3) 第二　 (4) 第三種接地工程

( 2 )122.	供裝置開關或斷路器之金屬配電箱，如電路對地電壓超過　
 (1) 110　 (2) 150　 (3) 220　 (4) 380伏特，則應加接地

( 2 )123.	PVC管的　
 (1) D　 (2) E　 (3) O　 (4) W管，適用於做導線管用

( 2 )124.	EMT管的四分管的小S彎曲長度約為　
 (1) 2　 (2) 4　 (3) 6　 (4) 8公分

( 2 )125.	三相三線式接220伏特15HP電動機之外殼接地電阻應限制在　
 (1) 100　 (2) 50　 (3) 25　 (4) 10Ω以下

( 2 )126.	一般PVC管的長度大多為　
 (1) 3　 (2) 4　 (3) 5　 (4) 6公尺

( 2 )127.	接地銅棒垂直埋入設時，應釘沒於地面下1公尺，若橫向埋設則應埋於地面下　
 (1) 1.2　 (2) 1.5　 (3) 1.8　 (4) 2公尺

( 3 )128.	接地線一般採用　
 (1) 白色　 (2) 灰色　 (3) 綠色　 (4) 黑色導線為之

( 4 )129.	硬質PVC管不得使用於　
 (1) 混凝土牆壁內　 (2) 發散腐蝕性物質處所 (3) 天花板內 (4) 製造危險物質處所

( 4 )130.	EMT管在作接地連接時，匣內應用綠色　
 (1) 1.6mm　 (2) 1.6mm2　 (3) 2.0mm　 (4) 2.0mm2連接之

( 2 )131.	電纜沿建築物內側或下方裝設時，其支持點間隔應在　
 (1) 1　 (2) 2　 (3) 3　 (4) 4公尺以下

( 2 )132.	晶體式高阻計以　
 (1) 手搖發電機　 (2) 乾電池　 (3) 整流電路　 (4) 交流電為動力

( 2 )133.	PVC四分管在擴管時，加熱範圍大約為管子厚度的　
 (1) 1　 (2) 1.5　 (3) 2　 (4) 2.5倍

( 1 )134.	PVC電纜之彎曲半徑應大於電纜外徑之　
 (1) 6　 (2) 8　 (3) 10　 (4) 12倍

( 4 )135.	金屬管與匣間作接地處理時應使用　
 (1) 綠色單心線　 (2) 綠色絞線　 (3) 白色絞線　 (4) 裸銅線

( 1 )136.	日光燈分路通常以　
 (1) 15或20安培　 (2) 20或30安培　 (3) 30或40安培　 (4) 40或50安培

( 3 )137.	EMT管在做管匣連接施工時，應距匣端　
 (1) 0.3　 (2) 0.5　 (3) 1　 (4) 1.5公尺處，以護管鐵來固定

( 3 )138.	EMT管彎曲時，其彎曲內側半徑，通常不得小於管內徑的　
 (1) 4　 (2) 5　 (3) 6　 (4) 8倍

( 2 )139.	在人員可能觸及的場所裝設電纜時，應以　
 (1) 0.5　 (2) 1 (3) 2　 (4) 2.5公尺的間距以電纜固定夾固定之

( 3 )140.	屋內線路屬於被接地一線之再行接地者，稱為　
 (1) 設備接地　 (2) 低壓電源系統接地　 (3) 內線系統接地　 (4) 設備與系統接地

( 2 )141.	EMT管的四分管的彎曲半徑約為　
 (1) 8　 (2) 10　 (3) 12　 (4) 16公分

( 2 )142.	PVC四分管的擴管長度為管內徑的　
 (1) 1.2　 (2) 1.5　 (3) 1.8　 (4) 2倍

( 4 )143.	住宅電燈負載在3000瓦以下之部份，其幹線需量率為　
 (1) 25% (2) 35%　 (3) 65%　 (4) 100%

( 1 )144.	單相三線式電路施工時，如設施於金屬管中，為維持其電氣平衡，應將　
 (1) 三線均置於同一金屬管中　 (2) 中性線不得置於金屬管中　 (3) 各線分別裝置於一金屬管中 (4) 以上三種方法均可

( 3 )145.	變比器二次線接地應使用　
 (1) 2.0　 (2) 3.5　 (3) 5.5　 (4) 8平方公厘以上的絕緣導線

( 4 )146.	變比器（PT及CT）二次側之接地應按　
 (1) 特種　 (2) 第一種　 (3) 第二種　 (4) 第三種地線工程施工

( 3 )147.	商店一般照明標準每平方公尺單位負載為　
 (1) 10W　 (2) 20W　 (3) 30W　 (4) 50W

( 2 )148.	在連接對講機分路時，每一端子台接點上至多可使用　
 (1) 1　 (2) 2　 (3) 3　 (4) 4條導線

( 4 )149.	單心電纜做90度的彎曲時，其彎曲內側半徑應為電纜外徑的　
 (1) 5　 (2) 6　 (3) 7　 (4) 8倍以上

( 3 )150.	分電盤無熔絲開關在裝置時應　
 (1) 電源在上，開關往下扳為ON　 (2) 電源在下，開關往下扳為ON　 (3) 電源在上，開關往上扳為ON　 (4) 電源在下，開關往上扳為ON

( 2 )151.	使用手搖式高阻計時，應以每分鐘　
 (1) 100　 (2) 120　 (3) 200　 (4) 300轉之速度搖動手搖發電機

( 1 )152.	電纜之支持點距電纜接頭、接線盒、器具等處所之最大間隔為　
 (1) 0.3　 (2) 0.5　 (3) 0.8　 (4) 1公尺

( 4 )153.	設施接地工程當使用接地銅板時其最小面積為　
 (1) 600　 (2) 700　 (3) 800　 (4) 900平方公分

( 3 )154.	低壓用電設備單獨接地，如該設備之過電流保護器額定或標置值為600安培時，則其接地導線為　
 (1) 14mm2　 (2) 22mm2　 (3) 38mm2　 (4) 60mm2

( 4 )155.	EMT管做明管施工時，應在每隔　
 (1) 0.5　 (2) 1　 (3) 1.5　 (4) 2公尺處，以護管鐵來固定

( 3 )156.	晶體式高阻計欲檢查是否有電，應將開關切至　
 (1) MΩ　 (2) V　 (3) B　 (4) Ω檔測量

( 2 )157.	高阻計用以測量　
 (1) 接地電阻　 (2) 絕緣電阻　 (3) 線圈電阻　 (4) 漏電電流

( 2 )158.	某住宅用戶其地面面積為140平方公尺，則一般電燈負載所需110伏特15安培分路數至少應為　
 (1) 1路　 (2) 2路　 (3) 3路　 (4) 4路

( 1 )159.	高阻計的GUARD點可用來消除　
 (1) 漏電流　 (2) 渦流　 (3) 諧振　 (4) 振盪

( 3 )160.	EMT管在連接電路時，須按第　
 (1) 一　 (2) 二　 (3) 三 (4) 四種接地工程施作

( 3 )161.	在導線管內多置一條地線與電路導線共同裝配以供接地時，該接地線絕緣皮顏色，應使用　
 (1) 紅　 (2) 黃　 (3) 綠　 (4) 白色

( 1 )162.	第一種接地時，其接地導線應為　
 (1) 5.5mm2　 (2) 8mm2　 (3) 14mm2　 (4) 38mm2以上

( 4 )163.	440V電路用之水銀燈變壓器，其繞組與外殼之絕緣電阻應不低於　
 (1) 0.1　 (2) 0.2　 (3) 0.3　 (4) 0.4 MΩ檔測量

( 4 )164.	用銅板作特種地線工程，如設施於人易觸及之處時，街地銅板應埋入地下　
 (1) 0.5　 (2) 0.8　 (3) 1.0　 (4) 1.5公尺以上

( 2 )165.	電纜在屋外非用電場所範圍內，由地面起至少　
 (1) 1.5　 (2) 2　 (3) 2.5　 (4) 3公尺應加保護

◎基本電學II， 是非題，共60題，選擇題，共154題

( Ｘ ) 1.	當水位介於浮球開關的兩個浮球間時，抽水機應處於運轉狀態。

( Ｘ ) 2.	利用浮球開關控制自動抽水電路，其浮球係利用重力原理。

( Ｏ ) 3.	在自動控制電路中，選擇開關通常做為手、自動切換之用。

( Ｘ ) 4.	電磁接觸器主要的功能是接通或切斷電源。

( Ｏ ) 5.	逆向剎車乃是電動機正反轉原理的應用之一。

( Ｏ ) 6.	端子的壓接，一定要使用壓接鉗。

( Ｏ ) 7.	常開接點通常簡稱NO。

( Ｏ ) 8.	MK2P型電力電驛之8-6腳為a接點之接腳。

( Ｏ ) 9.	限時電驛在線圈斷電並經1秒鐘後才接通的接點符號為 。

( Ｘ )10.	限制開關之常閉接點（NC）符號為 。

( Ｘ )11.	尼龍紮線由於束線方式很簡單，已漸取代束線帶用來整束導線。

( Ｘ )12.	極限開關是利用非接觸方式以檢出信號。

( Ｘ )13.	浮球開關的兩個浮球間有無間隔，並不影響抽水機的動作。

( Ｏ )14.	電力電驛的b接點符號為 。

( Ｏ )15.	三段式切換開關切至中間位置時，所有接點都成開路狀態。

( Ｏ )16.	電動機正逆轉電路中應使用b接點做互鎖，其目的在防止二只電磁接觸器同時動作。

( Ｘ )17.	電抗降壓啟動的缺點為消耗功率較大。

( Ｘ )18.	限時電驛中的瞬時接點一般皆為b接點。

( Ｘ )19.	ON DELAY RELAY稱為斷電延遲電驛。

( Ｏ )20.	用束線帶整線，其束線原則為每隔20～30mm束一條束線帶。

( Ｘ )21.	具有連鎖作用的三相感應電動機正逆轉控制電路，若同時按下FOR及REV按鈕，則電動機將燒毀。

( Ｘ )22.	浮球開關的接點在高水位時應變為接通狀態。

( Ｘ )23.	無熔絲開關上所註明的IC值是指熱動跳脫電流。

( Ｏ )24.	積熱電驛的b接點，常與控制電路串聯。

( Ｘ )25.	一般三相感應電動機，直接啟動之啟動轉距為Y-Δ啟動的13倍。

( Ｘ )26.	動作優先自保持電路中，若同時按ON及OFF按鈕，則MC將失磁而跳脫。

( Ｘ )27.	安裝端子時除了要考慮絕緣距離外，還要留有充分之空間，以便電線之接續。

( Ｏ )28.	電源電壓不變時，Δ接線的負載功率為Y接線時的3倍。

( Ｏ )29.	Y-Δ啟動控制電路中，MCY的電流容量應大於電動機額定電流的13。

( Ｘ )30.	導線的剖剝長度，應以使導線置入端子後，露出帶電部份不超過2mm為原則。

( Ｏ )31.	一般動力線路不分相序時以選用黑色之導線為宜。

( Ｘ )32.	為了配線的美觀，主電路與控制電路之接線可以綁在一起。

( Ｘ )33.	近接開關屬於接觸式的感測開關。

( Ｘ )34.	啟動時使用Y-Δ啟動器之電動機為單相感應電動機。

( Ｘ )35.	單相感應電動機若要改變運轉方向，只須對換兩條電源線即可。

( Ｘ )36.	多處控制電路中，各處的ON開關須串聯連接，而OFF開關則須並聯連接，電路才能正常工作。

( Ｘ )37.	無熔絲開關可以用來做為電路的過載及短路保護用。

( Ｘ )38.	二段式切換開關與三段式切換開關機械結構不同，不可混用。

( Ｏ )39.	近接開關檢出導磁性材料，該材料必需有適當的厚度與截面積。

( Ｘ )40.	為避免導線為箱體或孔洞邊緣所割傷，可使用束線帶來保護導線。

( Ｘ )41.	右圖  符號表示電磁接觸器的常閉接點。

( Ｘ )42.	使用浮球式抽水設備時，應將兩浮球綁在一起，才有足夠的拉力使接點接通以驅動抽水馬達。

( Ｏ )43.	流經積熱電驛的過載電流愈大，則積熱電驛跳脫時間愈短。

( Ｏ )44.	電抗降壓啟動電路中50%點的啟動電流只為全壓啟動電流的百分之五十，但啟動轉矩則只有全壓啟動轉矩的百分之二十五。

( Ｘ )45.	右圖  符號表示電磁線圈。

( Ｏ )46.	MK2P型電力電驛共有8支接腳。

( Ｏ )47.	電力電驛的接點不可以直接串接馬達。

( Ｏ )48.	擴散反射型光電開關需要調整光軸，才能正確感測物件。

( Ｘ )49.	OFF DELAY RELAY在斷電時，其b接點立刻復歸。

( Ｘ )50.	導線之剝皮長度，應使用導線鎖入端子後，露出墊片外之帶電部份，不超過2mm為原則。

( Ｘ )51.	三相Δ接線系統，其線電壓為相電壓的  倍。

( Ｏ )52.	電力電驛可以用來輔助電磁接觸器接點的不足。

( Ｘ )53.	運轉中的單相感應電動機，若將其運轉繞組兩端反接，則其轉向即刻反轉。

( Ｘ )54.	低壓工業配線之束線間隔以50～80mm為宜。

( Ｘ )55.	具有連鎖作用的三相感應電動機正逆轉控制電路，若按下FOR時，電動機正轉，之後若按下REV按鈕，則電動機即刻反轉。

( Ｘ )56.	電磁接觸器正確的固定方向，是編號R、S、T端為電源側，應向下。

( Ｏ )57.	束線前應先將導線理直，各導線以不相交叉為原則。

( Ｘ )58.	低壓工業配線電路中常以黃色燈來表示馬達等機器在停止狀態中。

( Ｏ )59.	在電機工業上使用最多的是感應式電動機。

( Ｏ )60.	PVC綁紮線法是以雙套節的綁紮法來整束導線的。

◎ 選擇題，共154題

( 4 ) 1.	下列那一個旋鈕可以控制頻率的大小
 (1) COARSE　 (2) FINE　 (3) INPUT VCF之電壓的高低　 (4) 以上皆是

( 2 ) 2.	示波器垂直感度調整以使波形如何呈現
 (1) 愈大愈好　 (2) 在上下虛線間愈大愈好　 (3) 愈小愈好　 (4) 一半即可

( 4 ) 3.	LCR表可以測量
 (1) 電阻值　 (2) 電感值　 (3) 電容值　 (4) 以上皆是

( 4 ) 4.	用示波器來觀測100Hz之信號，若其水平感度為2ms/DIV，則波形一個週期佔幾格
 (1) 2　 (2) 2.5　 (3) 3　 (4) 5

( 2 ) 5.	使用LCR表量測電容值或損耗因數D，為了不損壞儀器，須於測量前先將電容
 (1) 充電　 (2) 放電　 (3) 充電後再放電　 (4) 放電後再充電

( 3 ) 6.	一般示波器上之校正用標準電源，其輸出波形，頻率及電壓分別為
 (1) 正弦波，1kHz，2VP−P　 (2) 正弦波，10kHz，1VP−P　 (3) 方波，1kHz，2VP−P　 (4) 方波，10kHz，1VP−P

( 4 ) 7.	頻率是指
 (1) 每秒鐘來回的次數　 (2) 週期的倒數　 (3) 單位為Hz　 (4) 以上皆是

( 2 ) 8.	信號產生器中信號輸出端為
 (1) Output TTL　 (2) Output 50Ω　 (3) INPUT VCF　 (4) DUTY

( 4 ) 9.	示波器不可以直接用來測量
 (1) 電壓波形　 (2) 頻率　 (3) 波幅　 (4) 電流

( 2 )10.	要改變觸發位準，應調整
 (1) SLOPE　 (2) LEVEL　 (3) LINE　 (4) SWP VAR

( 2 )11.	如圖所示 ，＝100∠0°V，角速度ω = 50 rad/sec，求此電流為多少？
 (1) 52sin(50t + 45°)　 (2) 10cos(50t – 45°)　 (3) 52sin(50t + 60°)　 (4) 10cos(50t – 30°)A

( 2 )12.	同上題，電容器兩端之電壓vC(t)=？
 (1) 200sin(50t + 45°)　 (2) 200sin(50t – 45°)　 (3) 1002sin(50t + 45°)　 (4) 1002sin(50t – 45°) 伏特

( 4 )13.	同上題，下列敘述何者為真？
 (1) cosθ = 0.8（超前）　 (2) 消耗功率P = 1000W　 (3) 總虛功率＝1000VAR　 (4) 視在功率S = 5002VA

( 3 )14.	如圖所示 ，諧振頻率f0=？
 (1) 4kHz　 (2) 5kHz　 (3) 6kHz　 (4) 7kHz

( 2 )15.	如圖所示 ，若欲使電路諧振，應使電容值變為
 (1) 4.78μF　 (2) 47.8μF　 (3) 5.64μF　 (4) 56.4μF

( 3 )16.	有一RLC串聯電路，在f = 60Hz時，，則欲使電路諧振，其頻率應為
 (1) 120Hz　 (2) 150Hz　 (3) 180Hz　 (4) 240Hz

( 3 )17.	如圖所示 ，，求電源電壓為多少伏特？
 (1) 78　 (2) 60　 (3) 30　 (4) 24

( 2 )18.	如圖  所示為
 (1) 低通　 (2) 帶通　 (3) 高通　 (4) 帶拒濾波器

( 1 )19.	如圖所示 ，電路之諧振頻率為
 (1) 199Hz　 (2) 19.9Hz　 (3) 100Hz　 (4) 50Hz

( 2 )20.	同上題，品質因數Q =？
 (1) 4　 (2) 5　 (3) 8　 (4) 10

( 2 )21.	同上題，頻帶寬度BW =？
 (1) 25Hz　 (2) 40Hz　 (3) 50Hz　 (4) 以上皆非

( 4 )22.	如圖所示 ，電路的總電流 =？A
 (1) 102∠90°　 (2) 102∠–90°　 (3) 102∠45°　 (4) 102∠–45°

( 3 )23.	若有一電路，電壓為v(t) = 100cos (314t – 30°)，電流為i(t) = 5sin (314t + 20°)，則此電路
 (1) 電壓落後電流40°　 (2) 電壓落後電流50°　 (3) 電壓超前電流40°　 (4) 電壓超前電流50°

( 4 )24.	同上題，其阻抗為
 (1) 10　 (2) 10　 (3) 10　 (4) 10

( 3 )25.	對一RLC並聯諧振電路而言，下列敘述何者為真？
 (1) R愈大，則Q值愈小　 (2) R愈小，則Q值愈小，頻帶寬度愈大　 (3) R愈大，則Q值愈大，頻帶寬度愈小　 (4) R愈大，則Q值愈大，頻帶寬度愈大

( 2 )26.	若有一電流i(t) = 10sin (377t + 30°)A，其電流之有效值為
 (1) 5　 (2) 7.07　 (3) 10　 (4) 14.14安培

( 2 )27.	同上題，頻率為
 (1) 50　 (2) 60　 (3) 100　 (4) 377 Hz

( 3 )28.	如圖所示 ，此電路之阻抗Z為
 (1) 3　 (2) 4　 (3) 5　 (4) 7

( 1 )29.	同上題，下列敘述何者為真？
 (1) 電流I=102A　 (2) 電流I = 20A　 (3) 電流落後電壓36.9°　 (4) 電流超前電壓53.1°

( 3 )30.	有一電路v(t) = 100sin ωt，i(t) = 10cos ωt，則此電路為
 (1) 純電阻電路　 (2) 純電感電路　 (3) 純電容電路　 (4) 含有電阻及電感的電路

( 1 )31.	如圖所示 ， =？Ω
 (1) 2.4∠–36.9°　 (2) 2.4∠36.9°　 (3) 4∠–36.9°　 (4) 4∠53.1°

( 4 )32.	同上題，下列敘述何者為真？
 (1)  = 10∠–36.9°A　 (2) 功率因數cosθ = 0.8落後　 (3) 視在功率S = 2402VA　 (4)

( 1 )33.	若欲增加RLC串聯的頻帶寬度，應如何處理？
 (1) 固定LC增大R　 (2) 固定LC減少R　 (3) 固定R增加L減少C　 (4) 以上皆非

( 2 )34.	圖所示 ，若電源頻率由1kHz逐漸減少，則電流I會如何變化？
 (1) 先減後增　 (2) 先增後減　 (3) 逐漸增加　 (4) 逐漸減少

( 2 )35.	如圖所示 ，諧振頻率f0為
 (1) 679Hz　 (2) 796Hz　 (3) 769Hz　 (4) 967Hz

( 3 )36.	同上題，品質因數Q =？
 (1) 20　 (2) 120　 (3) 200　 (4) 240

( 1 )37.	同上題，若電源頻率由500Hz逐漸增加，則其阻抗會如何變化？
 (1) 先減後增　 (2) 先增後減　 (3) 逐漸增加　 (4) 逐漸減少

( 2 )38.	如圖所示 ，其平均功率及總虛功率為
 (1) P = 102W，Q = 108VAR　 (2) P = 102W，Q = 36VAR　 (3) P = 54W，Q = 72VAR　 (4) 以上皆非

( 2 )39.	下列何者不是RLC串聯諧振時，所具有的特性
 (1) 阻抗Z = R　 (2) 電流最小　 (3) cosθ = 1　 (4)

( 3 )40.	如圖所示 ，欲使電路產生諧振，XL=？
 (1) 4Ω　 (2) 4或6Ω　 (3) 2或8Ω　 (4) 6或8Ω

( 4 )41.	瓦特表構造中，電流線圈敘述何者為真？
 (1) 固定線圈　 (2) 與負載串聯　 (3) 較粗的線圈　 (4) 以上皆對

( 3 )42.	以兩瓦特表法測三相功率時，若一瓦特表指示500W，另一瓦特表指示負300W，則此三相電路之虛功率為
 (1) 200 VAR　 (2) 2003VAR　 (3) 800 VAR　 (4) 8003VAR

( 4 )43.	下列儀表何者不能測單相功率因數？
 (1) 瓦特表　 (2) 三個伏特表　 (3) 三個安培表　 (4) 三相功率因數計

( 2 )44.	單相二線式瓩時表的1S應接
 (1) 電源地線　 (2) 電源火線　 (3) 負載地線　 (4) 負載火線

( 3 )45.	有一瓩時計其規格為1200 Rev/kWh，量度一電鍋負載，一分鐘轉20轉，則此電鍋的功率為
 (1) 500W　 (2) 800W　 (3) 1000W　 (4) 1200W

( 4 )46.	有一單相100V，電流10A，使用瓦特表測其功率為600W，則此電路之功率因數PF =？
 (1) 1　 (2) 0.8　 (3) 0.707　 (4) 0.6

( 2 )47.	瓩時表使用時應
 (1) 水平　 (2) 垂直　 (3) 與地面成30°　 (4) 隨便放置

( 4 )48.	下列何者為積算電表
 (1) 伏特表　 (2) 安培表　 (3) 瓦特表　 (4) 瓩時表

( 1 )49.	以兩瓦特表法測三相電功率，若二瓦特表讀數相等，則此三相電路之功率因數為
 (1) 1　 (2) 0.866　 (3) 0.707　 (4) 0.5

( 1 )50.	1度電等於
 (1) 1 kW-hr　 (2) 1焦耳　 (3) 1 kW　 (4) 1電子伏特

( 2 )51.	下列負載何者PF最大？
 (1) 電動機　 (2) 電鍋　 (3) 日光燈　 (4) 電扇

( 4 )52.	以兩瓦特表法測三相電功率，若其中一瓦特表為零，則此三相電路之功率因數為
 (1) 1　 (2) 0.866　 (3) 0.707　 (4) 0.5

( 2 )53.	若有一單相電動機接於1102sin377tV之交流電源，其平均功率為1 kW，功率因數為0.5今欲提高功率因數至0.8，應並聯電容器C =？
 (1) 304μF　 (2) 215μF　 (3) 152μF　 (4) 108μF

( 1 )54.	有一單相瓦特表，其滿刻度為120W，若額定壓在120V/10A處，此時瓦特表指示80W，則此負載功率為
 (1) 80W　 (2) 400W　 (3) 800W　 (4) 1200W

( 3 )55.	單相瓦特表若指示反轉時，表示
 (1) 電表已損壞　 (2) 負載已短路　 (3) 可將電壓線圈兩端對調　 (4) 可將電流線圈對調

( 2 )56.	自動電鍋所採用之恆溫器是和發熱體線路
 (1) 並聯　 (2) 串聯　 (3) 不一定　 (4) 以上皆非

( 1 )57.	電爐電熱絲的螺旋空隙
 (1) 密者易斷　 (2) 疏者易斷　 (3) 不一定　 (4) 以上皆非

( 2 )58.	陶鐵磁體之居里溫度為
 (1) 120℃　 (2) 150℃　 (3) 180℃　 (4) 210℃

( 1 )59.	日光燈燈管不亮，兩端發紅表示
 (1) 起動器不良　 (2) 燈管不良　 (3) 限流圈不良　 (4) 電壓不高

( 1 )60.	已知氖燈之耐壓為55伏，其內阻為120kΩ，則欲在110V之電源上使用須串聯電阻
 (1) 120kΩ　 (2) 110kΩ　 (3) 100kΩ　 (4) 90kΩ

( 2 )61.	陶鐵磁體溫度控制器，當溫度升高後，其導體係數變化之情形是
 (1) 由鐵磁性變成陶磁性　 (2) 由鐵磁性變成非磁性　 (3) 由非磁性變成順磁性　 (4) 由非磁性變成鐵磁性

( 4 )62.	水銀燈係屬
 (1) 輝光放電　 (2) 湯山放電　 (3) 自續放電　 (4) 弧光放電

( 4 )63.	用按鈕開關來代替啟動器之日光燈是
 (1) 20W　 (2) 30W　 (3) 40W　 (4) 10W

( 3 )64.	將40W日光燈管直接接在220V電源上使用時
 (1) 可正常使用　 (2) 馬上燒燬　 (3) 不能點亮　 (4) 會發生閃爍

( 1 )65.	電熱器具所消耗之瓦特數愈大，其電熱線之線徑
 (1) 愈粗　 (2) 愈細　 (3) 不一定　 (4) 以上皆非

( 2 )66.	電熱線係利用
 (1) 銅線　 (2) 鎳鉻線　 (3) 鋼線　 (4) 鐵線所製成

( 2 )67.	日光燈安定器之功用為
 (1) 防止雜音　 (2) 穩定電流　 (3) 穩壓作用　 (4) 改善功率因數

( 3 )68.	電磁爐是利用
 (1) 電弧加熱　 (2) 電阻加熱　 (3) 感應加熱　 (4) 誘電加熱

( 2 )69.	以三用電表量度白熾燈絲電阻值
 (1) 可正確判斷其電阻值　 (2) 只能判斷是否斷線　 (3) 無法判斷是否斷線　 (4) 以上皆非

( 2 )70.	自動電鍋之指示燈串聯一電阻器之目的是
 (1) 升壓用　 (2) 降壓用　 (3) 無作用　 (4) 美觀

( 1 )71.	若把1P的起動器拿到40W日光燈使用，則
 (1) 兩端會亮，而中間不亮，呈白霧狀　 (2) 照常點燈　 (3) 不能點燈　 (4) 中間亮而兩端不亮

( 1 )72.	110V水銀燈之安定器是屬於
 (1) 高漏磁自耦變壓型　 (2) 低漏磁自耦變壓型　 (3) 高漏磁抗流圈型　 (4) 低漏磁抗流圈型

( 1 )73.	家用電熱類的發熱原理是採用
 (1) 電阻發熱　 (2) 感應發熱　 (3) 電弧發熱　 (4) 誘電發熱

( 2 )74.	自動電鍋所採用之雙金屬片開關，一般用在
 (1) 直熱式　 (2) 間熱式　 (3) 兩者均用　 (4) 不一定

( 2 )75.	下列何者發光效率最佳
 (1) 白熾燈　 (2) 水銀燈　 (3) 日光燈　 (4) 霓虹燈

( 2 )76.	微波爐中的磁控管功能是
 (1) 控制食物的溫度　 (2) 產生微波　 (3) 產生倍壓效果　 (4) 穩定電壓

( 3 )77.	保溫電鍋一般設計是保持電鍋之溫度在
 (1) 30℃～40℃　 (2) 45℃～55℃　 (3) 65℃～70℃　 (4) 以上皆非

( 3 )78.	微波爐所使用的電波頻率為
 (1) 100kHz　 (2) 100MHz　 (3) 2450MHz　 (4) 2450GHz

( 2 )79.	水銀燈之點燈方式係以
 (1) 預熱方式　 (2) 補助電極　 (3) 感應方式　 (4) 瞬間起動方式

( 1 )80.	電爐的電熱線斷了可用
 (1) 絞接法　 (2) 包紮法　 (3) 銲接法連接　 (4) 以上皆非

( 4 )81.	自動電鍋是調整雙金屬片之跳離溫度約
 (1) 80℃　 (2) 90℃　 (3) 100℃　 (4) 150℃

( 1 )82.	一具電爐，當供電電壓較額定值高出5%時，其輸入電力將較其額定值
 (1) 增加10%　 (2) 減少10%　 (3) 增加5%　 (4) 減少5%

( 1 )83.	微波爐於使用中產生火花的原因為
 (1) 使用金屬容器　 (2) 磁控管故障　 (3) 電源電壓過低　 (4) 熱跳脫開關故障

( 2 )84.	若把4P之安定器拿到20W日光燈使用，則
 (1) 照常點燈　 (2) 不能點燈　 (3) 兩邊亮而中間不亮　 (4) 中間亮而兩邊不亮

( 2 )85.	40W 110V日光燈，在點燈瞬間啟動器兩極之電壓為
 (1) 330V　 (2) 220V　 (3) 110V　 (4) 55V　 (5) 0V

( 2 )86.	自動電鍋的指示燈線路和電熱絲主線路
 (1) 串聯　 (2) 並聯　 (3) 不一定　 (4) 以上皆非

( 1 )87.	雙金屬片係由兩種不同膨脹係數之金屬組合而成，當受熱時係
 (1) 向低膨脹係數方向彎曲　 (2) 向高膨脹係數變曲　 (3) 視溫度而定　 (4) 不一定

( 3 )88.	安定器內並聯電容器，其目的係
 (1) 改善點燈效果　 (2) 消除收音機之雜音　 (3) 提高功率因數　 (4) 消除日光燈本身雜音

( 3 )89.	吹風機切換開關置於Hi時，風扇以慢速運轉，而切換開關置於Lo時，風扇不轉，可能故障原因為何？
 (1) 溫度開關故障　 (2) 變速二極體斷路　 (3) 橋式整流器其中一個二極體斷路　 (4) 直流馬達故障

( 4 )90.	水銀燈熄燈後再點燈須歷時
 (1) 馬上再點亮　 (2) 不能點燈　 (3) 3～5分鐘　 (4) 5～10分鐘

( 4 )91.	有一110V、20W之日光燈，在燈點亮後，用三用電表AC檔測起動器兩端之電壓，其結果
 (1) 0V　 (2) 220V　 (3) 約110V　 (4) 約55V

( 3 )92.	如右圖所示，問水銀燈在起動最先產生弧光放電是那裡？
 (1) A-B　 (2) B-C　 (3) A-C　 (4) A-B-C同時均有

( 1 )93.	檢修電爐時，如長度只剩原來之80%，則該電熱器之功率為原來的
 (1) 1.25　 (2) 1.2　 (3) 0.9　 (4) 0.8倍

( 1 )94.	日光燈內為使較易放電而封入
 (1) 汞蒸氣　 (2) 氖氣　 (3) 氬氣　 (4) 氮氣

( 1 )95.	電熱類電器通電後之電阻將比原來
 (1) 增加　 (2) 減少　 (3) 不變　 (4) 以上皆非

( 1 )96.	主電路導線之線徑隨其負載
 (1) 電流　 (2) 電壓　 (3) 功率因數　 (4) 頻率之大小而定

( 4 )97.	大容量（15HP）以上的鼠籠式感應電動機採用
 (1) 串聯電抗啟動　 (2) 電阻降壓啟動　 (3) 直接啟動　 (4) Y-Δ降壓啟動

( 1 )98.	閃爍電驛的英文簡稱為
 (1) FR　 (2) PR　 (3) TR　 (4) KR

( 3 )99.	電線之接續，最適當之方法
 (1) 紮接　 (2) 扭接　 (3) 壓接　 (4) 夾接

( 1 )100.	切換開關屬於
 (1) 手動操作手動復歸　 (2) 手動操作自動復歸　 (3) 自動操作手動復歸　 (4) 自動操作自動復歸

( 3 )101.	無熔絲開關之額定啟斷容量以
 (1) MC　 (2) RC　 (3) IC　 (4) AT表示

( 2 )102.	切換開關英文簡稱
 (1) PB　 (2) COS　 (3) DS　 (4) MS

( 2 )103.	電力電驛簡稱
 (1) AR　 (2) PR　 (3) TR　 (4) KR

( 3 )104.	三相感應電動機三個繞組各相隔
 (1) 60　 (2) 90　 (3) 120　 (4) 180度電工角

( 4 )105.	於電動機控制盤中，交流控制線應選
 (1) 紅色　 (2) 白色　 (3) 藍色　 (4) 黃色線

( 2 )106.	鐵捲門的正逆轉控制，應使用
 (1) 微動開關　 (2) 限制開關　 (3) 近接開關　 (4) 切換開關來切斷電路

( 1 )107.	電極式液面電驛之電極棒
 (1) E1　 (2) E2　 (3) E3　 (4) E4的高度為蓄水塔水位的上限

( 2 )108.	一般以Y-Δ啟動法來啟動的三相感應電動機，其引出線至少應有
 (1) 3　 (2) 6　 (3) 9　 (4) 12條

( 2 )109.	下列那一種號碼圈須在導線壓好端子之前即先套入導線中
 (1) OC型　 (2) EC型　 (3) CM型　 (4) N型

( 4 )110.	限制開關的英文簡稱為
 (1) BS　 (2) PXS　 (3) SS　 (4) LS

( 2 )111.	近接開關之英文名稱為
 (1) LS　 (2) PXS　 (3) PHS　 (4) TC

( 2 )112.	三相感應電動機若任意交換兩條電源線，則
 (1) 轉向不變　 (2) 轉向相反　 (3) 轉速增加　 (4) 轉速減低

( 1 )113.	電磁接觸器的規格“AC220V 10A”，其中的10A是表示
 (1) 主接點耐電流量　 (2) 輔助接點耐電流量　 (3) 線圈耐電流量　 (4) 電磁接觸器的安全電流

( 1 )114.	電磁接觸器的容量大小，一般是指
 (1) 主接點　 (2) 輔助接點　 (3) 線圈　 (4) 框架容量

( 1 )115.	順序控制電路的順序功能是以
 (1) 前一級的a接點，串接後一級的MC線圈　 (2) 前一級的b接點，串接後一級的MC線圈　 (3) 後一級的a接點，串接前一級的MC線圈　 (4) 後一級的b接點，串接前一級的MC線圈

( 2 )116.	具有上下水池之浮球式抽水電路，在下水池的浮球開關一般接
 (1) a接點　 (2) b接點　 (3) c接點　 (4) 都可以

( 1 )117.	切換開關用來做手、自動切換電路時，標示M之接點為
 (1) 手動選擇點　 (2) 自動選擇點　 (3) 公共點　 (4) 機械點

( 4 )118.	鐵捲門控制電路中，鐵門的停止是靠
 (1) 按鈕開關　 (2) 切換開關　 (3) 近接開關　 (4) 極限開關

( 4 )119.	電極式液面電驛不能使用於下列何種場合的控制電路
 (1) 淡水　 (2) 海水　 (3) 河水　 (4) 絕緣油

( 3 )120.	下列那一種近接開關是具有抗灰塵的功能
 (1) 高週波振盪型　 (2) 靜電容型　 (3) 超音波型　 (4) 磁簧開關

( 4 )121.	電動機Y-Δ啟動法係為
 (1) 降低外加電壓　 (2) 串聯電抗啟動　 (3) 串加二次電阻　 (4) 降低加在繞組上之電壓

( 2 )122.	電路圖中的符號  為
 (1) 電阻器　 (2) 積熱電驛　 (3) 溫度感測器　 (4) 電磁接觸器的線圈

( 2 )123.	栓型保險絲是用來保護
 (1) 斷路　 (2) 短路　 (3) 過載　 (4) 開路的

( 3 )124.	使用PVC綁紮線來整束導線，若為直行則應每相隔
 (1) 5～10mm　 (2) 10～20mm　 (3) 20～30mm　 (4) 30～40mm綁紮一次

( 4 )125.	熱動式無熔絲開關之跳脫元件為
 (1) 保險絲　 (2) 電熱絲　 (3) 電磁線圈　 (4) 雙金屬片

( 3 )126.	光電開關之英文名稱為
 (1) LS　 (2) PXS　 (3) PHS　 (4) TC

( 2 )127.	MK3P型電力電驛的激磁線圈接腳為
 (1) 1，4　 (2) 2，10　 (3) 2，7　 (4) 6，8

( 2 )128.	電抗降壓啟動法中，降壓電抗器百分比切換順序為
 (1) 由大至小　 (2) 由小至大　 (3) 視負載而定　 (4) 大小反覆變動

( 1 )129.	三相感應電動機若以額定電壓直接啟動，則啟動電流為滿載電流的6倍，今改以Y-Δ啟動法，仍以額定電壓啟動，則啟動電流約為其滿載電流之
 (1) 2　 (2) 3　 (3) 2　 (4) 22倍

( 2 )130.	單相感應電動機的轉向控制一般以改變
 (1) 運轉繞組　 (2) 啟動繞組　 (3) 同時改變運轉繞組與啟動繞組　 (4) 電源線的接線方向

( 2 )131.	下列何者為ON TIMER的b接點符號
 (1) 　 (2) 　 (3) 　 (4)

( 2 )132.	微制開關的常閉接點（NC）符號為
 (1) 　 (2) 　 (3) 　 (4)

( 3 )133.	Micro Switch是指
 (1) 溫度開關　 (2) 極限開關　 (3) 微動開關　 (4) 光電開關

( 2 )134.	單相感應電動機運行繞組與啟動繞組在空間上相隔
 (1) 60　 (2) 90　 (3) 120　 (4) 180度電工角

( 4 )135.	電力電驛之接點不可用來驅動
 (1) 指示燈　 (2) 蜂鳴器　 (3) 電磁接觸器線圈　 (4) 電動機

( 3 )136.	下列那一項為正逆轉電路的應用器具
 (1) 吹風機　 (2) 除濕機　 (3) 鐵捲門　 (4) 檯燈

( 1 )137.	右圖  代表
 (1) 電磁接觸器線圈　 (2) 電磁接觸器主接點　 (3) 電磁接觸器輔助接點　 (4) 馬達

( 1 )138.	正逆轉控制電路中之連鎖作用乃在防止
 (1) 短路　 (2) 斷路　 (3) 過載　 (4) 逆相

( 3 )139.	具有3個C接點的電力電驛，其1，4，5腳分別為
 (1) a，b，c 　 (2) b，a，c　 (3) c，a，b　 (4) c，b，a接點

( 4 )140.	一般直接啟動法，其啟動電流約為額定電流的
 (1) 1.25～2.5　 (2) 1.5～4　 (3) 3～6　 (4) 6～8倍

( 4 )141.	下列那一項不是自動順序控制的應用
 (1) 交通號誌　 (2) 廣告燈　 (3) 洗車機　 (4) 鐵捲門

( 4 )142.	電動機之過載保護，通常使用
 (1) 線狀保險絲　 (2) 栓型保險絲　 (3) 無熔絲開關　 (4) 積熱電驛

( 3 )143.	MK3P型電力電驛共有
 (1) 5　 (2) 8　 (3) 11　 (4) 14 隻接腳

( 4 )144.	廣告燈之閃爍功能是靠
 (1) 電力電驛　 (2) 限時電驛　 (3) 電磁接觸器　 (4) 閃爍電驛來驅動的

( 3 )145.	右圖  代表
 (1) 電磁開關a接點　 (2) 電磁開關b接點　 (3) 按鈕開關a接點　 (4) 按鈕開關b接點

( 4 )146.	下列何者不是循環控制在工業控制上的應用
 (1) 交通號誌　 (2) 定時交替　 (3) 機械手臂　 (4) 自動洗車機

( 1 )147.	Y-Δ啟動法其
 (1) 啟動時使用Y接線，運轉時使用Δ接線　 (2) 啟動時使用Δ接線，運轉時使用Y接線　 (3) 啟動及運轉皆使用Y接線　 (4) 啟動及運轉皆使用Δ接線

( 2 )148.	線槽規格一般是以
 (1) 長×寬　 (2) 寬×高　 (3) 長×高　 (4) 長來表示

( 1 )149.	按鈕開關之英文簡稱為
 (1) PB　 (2) TB　 (3) MC　 (4) MS

( 2 )150.	配電盤配線時，若主電路與控制線須接在同一端子上時，應依下列那一項方法施工
 (1) 主電路在上，控制線在下　 (2) 主電路在下，控制線在上　 (3) 依需要而定　 (4) 不可以裝在同一端子上

( 4 )151.	三相感應電動機啟動時，如啟動電流為150A，若採用Y-Δ啟動，則啟動電流為
 (1) 450　 (2) 150　 (3) 503　 (4) 50 A

( 3 )152.	裝設積熱電驛的主要目的是用來保護
 (1) 電源　 (2) 電磁接觸器　 (3) 馬達　 (4) 導線

( 1 )153.	單相感應電動機在轉速達額定轉速的75%時，應使用
 (1) 離心開關　 (2) 偏心開關　 (3) 按鈕開關　 (4) 閘刀開關將啟動繞組切離電路

( 4 )154.	TPDT開關代表
 (1) 單極雙投　 (2) 雙極雙投　 (3) 雙極三投　 (4) 三極雙頭閘刀開關